****

LATVIJAS REPUBLIKA

**PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

Ventspilī

30.06.2021.

**Iepirkums ar identifikācijas**

**Nr. VS 2021/15**

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

**Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja**

**jautājumu**

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” skaidrojums par iepirkuma “Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtu piegāde, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2021/15 (turpmāk – Iepirkums) nolikumu.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

“Specifikācija saka -

1.1.1.   Vienas siltumtīkla ūdens mīkstināšanas iekārtas ar ražību 10 m3/st. komplektācijā ietilpst:

1.1.1.1.            PE filtrs 24x72 (T līdz 120oC) – 1 gab.;

1.1.1.2.            Automātiskais vadības vārsts – 1 gab.;

1.1.1.3.            Sāls tvertne (500l) – 1 gab.;

1.1.1.4.            Sūknis EBARA EVMS10 5F5 Q1BEGE/2,2 ETM vai analogs – 1 gab;

1.1.1.5.            Frekvences pārveidotājs ABB 2,2kW vai analogs – 1 gab.

Jonu apmaiņas sveķu (“katjonīts”) komplekts - nav iekļauts piegādē?

Spiediena devējs: AS-/0...6 bar/ spiediena dev.4..20mA,10.5...36VDC,G1/2  - nav iekļauts piegādē?”

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā, iekārtas komplektācijā ir norādīts ***PE filtrs 24x72 (T līdz 120oC)****,* nevis filtra korpuss, tas nozīmē, ka komplektācijā ir jābūt ietvertam filtra korpusam kopā ar filtrējošo elementu (jonu apmaiņas sveķiem).

Ja spiediena devējs (AS-/0...6 bar/ spiediena dev.4..20mA,10.5...36VDC,G1/2) ir nepieciešams, lai piedāvātā iekārta nodrošinātu Tehnisko specifikāciju prasību (Piegādājamām ūdens mīkstināšanas iekārtām jānodrošina ūdens cietības samazināšanu siltumtīklu ūdenī no 0,6 mg-ekv/l līdz 0,3mg-ekv/l un zemākai) izpildi, tad minēto dēvēju jāiekļauj piedāvāto iekārtu komplektācijā.

Tehniskais direktors E.Bonfelds

M.Reinbergs