Katlu māju tehnoloģiskās iekārtas darbības algoritms

- Ūdens cirkulācijas sūkņi pilsētas siltumtrasē  PS 1, PS2, PS3 ir pieslēgti caur frekvenču regulatorus. Par signālu vadībai kalpo diferenciālais spiediena sensors PPA3 starp  padeves un atgriešanas cauruļvadiem. Uzdevums ir uzturēt 3 bar spiediena starpību.

– Brīdinājuma signāli spiedienam PPA1 virs 5.8 bar, zem 4 bar. Temperatūras pazeminājumam PTA1 mazāk par +60 C°.

– Brīdinājuma signāli spiedienam PPA2 zem1.5 bar, virs 2.3 bar. Temperatūras paaugstinājumam PTA2 vairāk  par +54 C°.

– elektriskās piedziņas tālvadība no datora PVM1, PVM2, PVM3, stāvoklis atvērts-aizvērts.

– Informācijas  pārsūtīšana no skaitītāja PM1 uz datoru (siltuma jauda, plūsma, temperatūra).

- Jauda.

Jauda siltumtrasēm notiek divos veidos:

- Caur elektromagnētisko vārstu UVS2 spiediena pazeminājumam zem 2.0 bar no spiediena sensora PPA2.

- Mērena regulēšana ar jaudas sūkņiem caur frekvenču regulatoru no spiediena sensora PPA2(1a) (nav atzīmēts shēma).

Liekā spiediena samazināšana atgriešanas cauruļvadā,  pārsniedzot spiedienu 2.1 bar, caur  elektromagnētisko vārstu T2VS1,  pārsniedzot spiedienu 2.15 bar, caur  elektromagnētisko vārstu T2VS2.

Ūdens jaudas sagatavošana

- UPA1 spiediena un URS1 ūdens patēriņa  no ūdensvada  informācijas pārsūtīšana uz datoru. Spiediena signalizācija pazeminājumam zem 2 bar un virs 6 bar.

- Ūdens līmeņa regulēšana tvertnē T2 pēc sensora T2LA1 ar motorizētu vārstu UVM2.

- Signalizācija  līmeņa pārsniegšanai virs 2 m un pazemināšanai zem 0.8 m.

- Sūkņu US1, US2  ieslēgšanas bloķēšana, sasniedzot līmeni mazāk pār 0.5 m.

- Ūdens indikācija tvertnē T1 pēc sensora T1LA1.

- Ūdens pārvietošana no tvertnes T1 uz tvertni T2, sasniedzot līmeni vairāk pār 1 m, ar komandu uz  motorizētu vārstu T1VM1. Tvertnes T2 piepildīšana ir prioritāra nekā tvertnes T1 piepildīšana, tas nozīmē kā pirmajām jāatveras  vārstam T1VM1, un gadījumā ja līmenis nav paaugstinājies, tad jāatveras vārstam T2VM1.

- US1, US2 sūkņu darbība pēc līmeņa sensoriem atgaisotājā UA1MIN, UA 1MAX,   piepildīšana caur vārstu UA1VS1.

- UPK1 spiediena kontrole jaudas cauruļvadā līmenī 5.0 bar regulē  UA1S1, UA1S2 sūkņu darbību un UA1VS2 vārsta atvēršanu.

- UPA2 sensors kontrolē spiedienu jaudas cauruļvadā un spiediena pazemināšanās gadījumā zem 4.5 bar ieslēdz  US1, US2 sūkņus un atver UVS3 vārstu.

SSVM1 regulators regulē ūdens temperatūru  siltummaiņa  izejā pēc S6TA1 sensora robežās 70-80 C°.

Katlu kontūra jauda notiek caur UVS1 vārstu pēc signāla no spiediena sensora KPA2, atvēršana ar spiedienu zem 4.5 bar

Spiediena pazemināšana katlu kontūrā notiek caur  vārstu T1VS1,  T1VS2,  spiediena paaugstinājuma gadījumā  sensors KPA2 virs 7 bar caur vārstu T1VS1, caur vārstu T1VS2 8 bar.

KPA2 sensora signalizācija paaugstinājuma gadījumā  pār 9 bar un pazeminājuma gadījuma par 3 bar.

- Atgaisotāja darbība

Piepildīšana pēc sensora UA1MIN, UA1MAX

UA1S3 vakuuma sūkņa un UA1VS1 vārsta darbība pēc zemspiediena uzturēšanas sensora 0,5-0,7 zemāk nekā atmosfēras. Vakuuma sūkņa darbības bloķēšana sensora UA1MAX AL iedarbināšanas  gadījumā.

UA1S1, UA1S2  sūkņu darbības bloķēšana sensora UA1MIN AL iedarbināšanas  gadījumā.

Informācijas pārsūtīšana operatoram par atgaisotāja stāvokli, līmeņa sensoru un sūkņu ieslēgšanu.

- Cirkulācijas sūkņu KS1, KS2, KS3 darbība  pa spiediena starpības  sensoru  KPA2, KPA3 uzturot starpību 0.7-1.0 bar.

- Izejošās temperatūras regulēšana no katlu mājās īstenot ar ārējā gaisa sensora signālu pēc temperatūras grafika( temperatūras grafiks ir  pielikumā).

Regulēšanu īstenot ar motorizētu vārstu S1VM1, S2VM1, S3VM1 palīdzību atkarībā no nepieciešamās jaudas.

Automātiskā režīmā minimālai strāva jābūt 20% atvēršanas.

Siltummaiņu pieslēgšana darbā jāīsteno ar siltuma skaitītāja PM1 signāla palīdzību pēc sekojošā algoritma:

- Ar jaudu līdz 10 Mw strādā viens siltummainis.

- Ar jaudu virs 10 MW  līdz 20 Mw strādā divi siltummaiņi.

- Ar jaudu virs 20 Mw strādā trīs siltummaiņi.

Siltummaiņu temperatūras datu parsūtīšana uz operatora datoru.

Regulējošiem vārstiem S1VM2, S2VM2, S3 VM2  jāatveras pēc siltummaiņu pieslēgšanas kārtības.

Tās stāvoklis

- Siltummainis izslēgts atvērts uz 10%.

- Siltummainis ieslēgts atvērts uz 100%.

Lielā ūdens cirkulācijas gadījumā trasē (ūdens temperatūras samazinājums trasē)

- Jāatver vārstu S2VM2 ar patēriņu vairāk pār 400 m3/ stundā,

- Jāatver vārstu S3VM2 ar patēriņu vairāk pār 700 m3.

Signalizācijas pārsūtīšana operatoram siltuma skaitītāja PM1 strāvas izmaiņas gadījumā zem 100 m3 un virs 1000 m3.

- Katlu K2, K3 (KIV1 KIB2) regulēšana

- Temperatūras uzturēšanas uzdevums katlu izejā atkarībā no āra gaisa temperatūras īstenot ar āra gaisa sensora signāla palīdzību pēc temperatūras grafika + 20 C° ( Tas nozīmē, ja temperatūrai katlu mājas izejā jābūt + 70 C°, tad katlu izeja jābūt +90 C°).

- Cirkulācijas kontrole caur katlu K2M1, K3M1 signalizācija ar strāvu mazāk par 150 m3.

- Automātiskā vārstu K3VM1, K2VM1 atvēršana pēc temperatūras sensoriem  K2TA2, K3TA2 vairāk pār +75 C°.

- Signalizācija sasniedzot temperatūru +140 C°.

- Katlu parametru datu pārsūtīšana operatoram (jauda, ūdens temperatūra katlu izejā un ieeja).

- Katla К4 ( Buderus)  aizsardzības regulēšana.

- Ūdens spiediena kontrole katlu kontūrā pēc sensora KPA2, degļa ieslēgšanas aizliegums ar spiedienu zem 3 bar.

- Degļa ieslēgšanas aizliegums ar strāvu mazāk pār 180 m3  no sensora K4M1.

- Degļa izslēgšana sasniedzot temperatūru  katlu K4TA1 izejā +120 C°.

- Degļa  liesmas nodzišanas signalizācija.

- Degļa zema degvielas spiediena signalizācija zem 10 bar.

- Katla darbības parametru informācijas pārsūtīšana operatoram.

- PH kontroli ar intervālu 2 stundas jāīsteno ūdens kvalitātes kontroli trijos punktos

- Ūdens pēc ūdens sagatavošanās

- Ūdens trasē no pilsētas.

- Katla kontūra ūdens. Analīžu veikšanas gaitā no trasēs un katlu kontūra nodrošināt automātisko ūdens paraugu dzesēšanu iepriekš atvērot dzesēšanas ūdeni uz dzesēju pirms 60 sekundes no  mērījumu sākuma. Mērījuma ilgums 3 minūtes. Mērījumus atspoguļot grafika un ciparu tabula veidā ar mērījuma datumu un laiku, mērījuma parametriem.

- Atspoguļot katlu mājas iekārtas darbības datus grafiku veidā ( strāvas temperatūras, jaudas) katlu mājas izejā, katra katla izejā.  Katlu darbības uzskaite un sūkņu iekārtas ar informācijas sniegšanu un atgādinājumu par servisa apkalpojumu.