Pielikums Nr.1

01.11.2023.

**Tehniskā specifikācija**

**“Kondicioniera uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī”**

1. **Darbu apraksts:**
   1. Veikt jauna kasetes tipa gaisa kondicioniera piegādi un uzstādīšanu Talsu ielā 84, Ventspilī (3 stāvs) – trīs kabinetiem.
   2. Kondicionieris ar dzesēšanas jaudu ne mazāku par 7,5 kW komplektā ar kondensāta sūkni. Sistēmā kā aukstumaģentu izvēlēties ozona slānim nekaitīgu vielu R-32 vai ekvivalentu, kuru atļauts izmantot ES tirgū;
      1. Aptuvenā platība: 91-120 m2;
      2. Darba režīmi: apsildīšana/dzesēšana;
      3. Efektivitāte: Nordic;
      4. Trokšņa līmenis: Ļoti kluss 25-44 dBa;
      5. Energoefektivitātes klase: ne mazāk kā A++;
      6. Elektroenerģijas patēriņš: 0.25-3,30 kW;
      7. Iekšējā bloka gabarīti: 339x1197x262 mm (+/- 30mm);
      8. Ārējā bloka gabarīti: 640x800x290 mm (+/- 30mm);
      9. Dzesēšanas jauda: 1.2-7.7 kW;
      10. Sildīšanas jauda: 0.8-7,7 kW;
   3. Iekārtai jābūt marķētām ar CE marķējumu;
   4. Veikt kondicionieru apsaistes darbus (aukstumaģenta vadu montāža, aukstumaģenta sistēmu vakumēšana, uzpildīšana, elektromontāža – barošanas kabeļi, vājstrāvas daļa, kondensāta izvadīšanas sistēma;
   5. Veikt uzstādītā kondicioniera darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
   6. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot hidrauliskās pārbaudes;
2. **Prasības:**
   1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
   2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;
3. **Prasības Pretendentiem:**
   1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
   2. Apliecinājums, ka piedāvātajā kondicionēšanas sistēmā kā aukstumaģents ir izvēlēta ozona slānim nekaitīga viela - R-32 vai ekvivalenta, kuru ir atļauts izmantot ES un tās ķīmisko maisījumu drošības datu lapa;
   3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
4. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
   2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023. gada 10.novembris plkst. 11:00**.

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs M.Reinbergs

Pielikums Nr.2

01.11.2023.

Identifikācijas Nr. VS 23/97

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tāme** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Darbu un izdevumu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības izmaksas, EUR** | | **Kopējās izmaksas, EUR** | | |
| Materiāli un mehānismi | Darbi | Materiāli un mehānismi | Darbi |
| **1** | **Gaisa kondicioniera montāža** | **kompl.** | **1** |  |  |  |  |
| 1.1 | Gaisa kondicionieris | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Kondicioniera iekštelpu bloki | kompl. | 3 |  |  |  |  |
| 1.3 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Kondensāta sūknis | gab. | 3 |  |  |  |  |
| 1.5 | Dubultā mīkstā vara caurule ar izolāciju | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.6 | Elektriskais kabelis | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.7 | Plastikāta kanāls | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.8 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Sistēmas blīvuma pārbaude** | **kompl.** | **3** |  |  |  |  |
| **3** | **Sistēmas vakumēšana** | **kompl.** | **3** |  |  |  |  |
| **4** | **Sistēmu regulēšanas un palaišanas darbi** | **kompl.** | **3** |  |  |  |  |
| **5** | **Pacēlājs** | **kompl.** | **1** |  |  |  |  |
|  | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā darbs + materiāli** |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pavisam kopā** |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.3

01.11.2023.

Identifikācijas Nr. VS 23/97

***Pretendenta pieteikums***

**2023. gada................**

**Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par   
“Kondicioniera uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī” (id.Nr. VS 23/97) par līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Cena, EUR** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| 1 | Kondicioniera uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī | kompl. | 1 |  |  |
| **Līgumcena** | | | | |  |

Kopējais darbu izpildes termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................