Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Projektēšanas uzdevums.

| Objekta nosaukums: | Bijušā centrālā siltumpunkta ēkas nojaukšana un siltumtrases pārbūve Inženieru ielā 69A, Ventspilī. |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Inženieru iela 69A, 69. |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”. |
| Būvniecības veids: | Nojaukšana. |
| Būvprojektēšanas stadija: | Būvprojekts. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Projekta dokumentācijas izstrāde: | projekta dokumentācija. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: | 4 eksemplāri un elektroniski CD-formātā (projekts - formātos AutoCAD un PDF, tāme - Excel formātā). |

1. Projektēšanas sevišķie noteikumi.

1.1. Projektam jābūt izstrādātam saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām, t.sk. Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma un Civillikuma prasībām, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”, Ventspils pilsētas saistošiem apbūves noteikumiem, inženiertīklu ekspluatējošo dienestu tehniskiem noteikumiem un Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām.

Izpildītājs pasūta un saņem projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus.

Pasūtītājs pasūta un iesniedz Izpildītājam topogrāfisko plānu projektēšanai.

1.2. Būvdarbu apjoms – bijušā centrālā siltumpunkta CSP-29 ēkas nojaukšana un siltumtrases pārbūve Inženieru ielā 69A, ieskaitot labiekārtošanu objekta teritorijas robežās saskaņā ar plānu – 1. pielikumā.

Darbu apraksts:

- bijušās centrālā siltumpunkta ēkas demontāža, kadastra Nr.27000100515, kopējā platība 245m2;

- objektā esošās siltumtrases pārbūve demontējamās ēkas robežās. Demontēt esošo siltumtrasi DN200-DN250 L~20m, kas paceļas no zemes līdz ēkas 1.stāva līmenim. Turpināt apakšzemē esošo bezkanāla tipa maģistrālo siltumtrasi 2×Ø273/400 (no Katoļu ielas puses) līdz siltumtrasei 2×Ø219.1/315 uz ēkām Inženieru ielā 73 un 77. Pie maģistrālās siltumtrases 2×Ø273/400 pievienot bezkanāla tipa siltumtrases atzaru 2×Ø219/315 uz ēkas Inženieru ielā 81 virzienu (uz bijušo CSP-30);

- objektā esošo inženiertīklu pievadu demontāža (t.sk. ELT, UKT) posmā no ēkas līdz zemes gabala robežai – saskaņā ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestu izsniedzamajiem tehniskiem noteikumiem;

- asfaltbetona un betona plātņu ceļa segumi, betona gabalu būvgruži. Asfalta iebrauktuvi teritorijā nojaukt līdz zemes gabala robežai;

- demontētās ēkas vietā uz zemes gabalu Inženieru ielā 69 un 69A robežas paredzēt uzstādīt teritoriju atdalošo žogu L~19m. Žoga risinājums projektētājam jāprecizē ar Ventspils domes administrācijas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu.

Demontējamās ēkas esošā dokumentācija - 2. pielikumā.

Gaidāmais rezultāts: objekta teritorijā Inženieru ielā 69A jābūt pilnīgi tukšai un labiekārtotai teritorijai, atbrīvotai no ēkas ar pamatiem, inženierkomunikācijām (izņemot SAT) un liekiem ceļa segumiem. Paliekošo trotuāru apjoms projektētājam jāprecizē ar Ventspils domes administrācijas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu. Demontētas ēkas vietā jābūt žogs starp zemes īpašumiem Inženieru ielā 69 un 69A.

  - Būvju nojaukšanas projekta nepieciešamo saskaņošanu ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestiem un zemes īpašniekiem, kā arī akceptēšanu ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu veic Izpildītājs.

  - Izpildītājs vāc nepieciešamo informāciju projektēšanas darbu veikšanai.

  - Projekta sastāvdaļā jāsatur sekojošie rasējumi un specifikācijas:

    - paskaidrojuma raksts, kurā norādīta informācija par:

•	ēku paredzēto nojaukšanas metodi;

•	pārbūvējamiem siltumtīkliem;

•	teritorijā demontējamiem ceļa segumiem;

•	teritoriju atdalošo žogu.

    - ģenplāns ar nojaucamo ēku, ceļa segumiem, nožogojumiem un pārbūvējamiem siltumtīkliem;

    - ģenplāns ar nojaucamo ēku un zemes īpašuma gabaliem;

    - materiālu specifikācijas teritorijas labiekārtošanas darbiem;

    - labiekārtošanas rasējumi - atjaunojamo segumu zonas un to konstruktīvie griezumi;

    - DOP – darbu organizācijas projekts;

    - detalizētā materiālu un būvdarbu Tāme atbilstoši spēkā esošajam Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ieskaitot labiekārtošanas darbus būvdarbu robežās.

  - Visus neskaidros jautājumus projektētājam jārisina ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

Pielikumā:

- 1. pielikums – Esošās situācijas plāns uz 2 lp.

- 2. pielikums – Demontējamās ēkas dokumentācija uz 8 lp.

- 3. pielikums – Siltumtrases izpilddokumentācija uz 3 lp.

| Izpildītājs ____________________________ _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) | Pasūtītājs Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) |
| --- | --- |