Pielikums Nr.1

05.05.2026.

Tehniskā specifikācija

Otrās pakāpes dūmgāzu kondensatora un siltumsūkņa tehniskās apkopes katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

- Apraksts:

Lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko iekārtu darbību ir nepieciešams veikt  otrās pakāpes dūmgāzu kondensatoram “Clean Air Technologies” DN3000 H10000 un absorbcijas siltumsūknim “BROAD BDS300-DS” ar palīgiekārtām profilaktiskos apkopes darbus katlu mājā (k/m) Brīvības ielā 38, Ventspilī.

- Darbu apjoms:                                                                                                                                                                  Veikt tabulā Nr.1 norādīto iekārtu profilaktiskos apkopes darbus k/m Brīvības ielā 38, Ventspilī:

TabulaNr.1

| N.p.k. | Materiālu, darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtu ārējā apskate (mehāniskie bojājumi, netīrumi, korozija, stiprinājumu drošība, plombu esamība). | komp. | 1 |
| 2. | Noslēgarmatūru pārbaude, spiediena un ūdens līmeņa kontrole. | komp. | 1 |
| 3. | Sistēmu, iekārtu, to sastāvdaļu darba spēju pārbaude (tehnoloģiskā daļa, elektrotehniskā daļa, vājstrāvas daļa, signalizācijas daļa). | komp. | 1 |
| 4. | Iekārtu un sistēmu profilaktiskie darbi: | komp. | 1 |
| 4.1. | Absorbcijas tipa siltumsūknis BROAD: | komp. | 1 |
| 4.1.1 | Apsekošana, tehniskā stāvokļa novērtējums |  |  |
| 4.1.2 | Pārbaudīt iekārtas darbības efektivitāti, defektu un enerģijas patēriņa uzskaites |  |  |
| 4.1.3 | Vienības apsekošana, tai skaitā transmisijas un sadales sistēmas (pārbaudīt: dzesēšanas iekārtas jaudas un enerģijas patēriņa attiecības izmaiņas, ūdens sūkņu trokšņa un vibrāciju līmenis un pamata stāvoklis, pārbaudīt sūkņu blīvējumu, ūdens sistēmas plūsmas ātruma atbilstību normām, vai motoru izolācijas pretestība ir ≥ 0,5 MΩ) |  |  |
| 4.1.4 | Tīkla apsekošana (pārbaudīt tīkla pārveidotāja indikatoru, un tīkla darbību starp aukstumiekārtu un BROAD monitoru centru) |  |  |
| 4.1.5 | Sistēmas apsekošana (pārbaudīt vai nav noplūdes, vai sistēmas spiediens palielinās, vai sūkņu un ventilatoru strāva ir normāla) |  |  |
| 4.1.6 | Siltumsūkņu sūkņu, invertora apsekošana (pārbaudīt vai sūknim nav neparasta skaņa, vai motora temperatūra pieļaujamajā diapazonā, vai invertors darbojas pareizi un invertora dzesēšanas ventilators darbojas efektīvi) |  |  |
| 4.1.7 | Vadības skapja apsekošana (pārbaudīt vai vadības skapī nav jūtama degšanas smaka, vai neviena vadības skapja sastāvdaļa nekarst, vai skārienekrāns rāda pareizo PLC signālu, vai vadības skapja ventilators darbojas, pārbaudīt vai nav bojājumu) |  |  |
| 4.1.8 | Siltumsūkņa tīrīšana (notīrīt putekļus un ūdens uz siltumsūkņa, notīrīt ūdenssūkņa un vakuumsūkņa korpusu) |  |  |
| 4.1.9 | Šķīduma apsekošana (pārbaudīt vai, kad šķīduma sūknis darbojas, šķīdums ir dzidrs un caurspīdīgs, pārbaudīt vara cauruļu un tērauda plākšņu rūsas klātbūtne, pārbaudīt vakuumu izmantojot vakuuma sūkni) |  |  |
| 4.1.10 | Iekārtas vakuuma stāvokļa apsekošana (pārbaudīt vai vakuuma vārsti, iekārtas spiediena vārsti, kā arī vāks un aizbāzni ir savās vietās. Veikt ikmēneša darbības datu analīzi un novērtēt iekārtas vakuuma stāvokli, pārbaudīt vakuumsūkņa darbību un pārbaudīt iekārtas vakuums, veicot burbuļu testu. Veikt vakuumsūkņa apkopi saskaņā ar "vakuuma pārvaldības procedūrām".) |  |  |
| 4.1.11 | Temperatūras sensoru pārbaude (izmantojot dzīvsudraba termometru, izmērīt atdzesēto ūdeni, dzesēšanas ūdeni, ģeneratoru, ja starpība starp skārienekrānā parādīto temperatūru un konstatētajiem vārstiem ir vai pārsniedz 2 ℃, temperatūras sensors jānomaina, (sensoru nodrošina darbu veicējs)) |  |  |
| 4.1.12 | Plūsmas slēdža pārbaude (pārbaudīt vai uz dzesēšanas ūdens plūsmas slēdža nav korozijas, noregulēt skrūvi, lai pārliecinātos, ka tā ir nofiksēta, un pārbaudīt vai savienojums ir atbilstošs prasībām. Tie tiks nekavējoties atvienoti, kad sūknis apstāsies, un savienoti, kad plūsma atbildīs prasībām pēc sūkņa iedarbināšanas. Pārbaudīt vai dzesēšanas ūdens sūknis atslēdzas, kad trešā līmeņa plūsmas slēdzis ir atvienots.) |  |  |
| 4.1.13 | Plūsmas mērītāja apsekošana (salīdzināt vai plūsmas mērītāja redzamie dati ir tādi paši kā uz skārienjūtīgā ekrāna; pārbaudīt un notīrīt plūsmas mērītāja virsmu, nebojājot tā apvalku vai blīvējuma gredzenu; pārbaudīt apkārtējās vides apstākļus (gaisa plūsmu, mitrumu); pārbauda, vai blīvējuma savienojums ir neskarts un vai kabeļu savienojumi un stiprinājumi nav vaļīgi) |  |  |
| 4.1.14 | Siltumsūkņa korpusa krāsas pārbaude (pārbaudīt iekārtu virsmas, vai nav parādījušās korozijas un izdeguma (pārkaršanas) vietas) |  |  |
| 4.1.15 | Elektriskā sistēmas pārbaude (pārbaudīt vai iekārtas, pārvades vadības skapju un sadales sistēmas zemējuma aizsardzība, aizsardzības komponenti ir atbilstoši normām) |  |  |
| 4.1.16 | Ūdens kameras pārbaude (pārbaudīt vai vākā, caurulēs, un kamerā nav rūsas un nosēdumu) |  |  |
| 4.1.17 | LiBr (litija bromīda) veikt vielas paraugu paņemšanu un paraugus nosūtīt iekārtas ražotājrūpnīcai uz pārbaudi. |  |  |
| 4.1.18 | Ūdens sistēmas filtru apsekošana (iztīrīt visus filtrus, nepieciešamības gadījumā tos nomainīt, filtrus nodrošina darbu veicējs) |  |  |
| 4.2. | Dūmgāzu ekonomaizers un siltummainis | komp. | 1 |
| 4.2.1. | Dūmgāzu kondensatora apsekošana, tehniskā stāvokļa novērtējums un darbības pārbaude |  |  |
| 4.2.2. | Dūmgāzu kondensatora iekšējo virsmu tīrīšana (tvertņu izsmidzināšanas sprauslu, kārtridžu, dūmsūkņa darba rata mazgāšana) |  |  |
| 4.2.3. | Plākšņu siltummaiņa ķīmiskā skalošana/tīrīšana |  |  |
| 4.3. | Sūkņi un dūmsūknis | komp. | 1 |
| 4.3.1. | Cirkulācijas sūkņu un dūmsūkņa apsekošana, tehniskā stāvokļa novērtējums un darbības pārbaude (gultņi, blīvslēgi, filtri) |  |  |
| 4.3.2. | Cirkulācijas sūkņu un dūmsūkņa pārbaude uz vibrāciju un centrēšana |  |  |
| 4.4. | Noslēgarmatūra, filtri, caurules: | komp. | 1 |
| 4.4.1. | Noslēgvārsta ar elektrisko piedziņu funkcionalitātes pārbaude |  |  |
| 4.4.2. | Tauriņveida vārstu pārbaude (pārbaudīt vai nav noplūdes, pārbaudīt to funkcionalitāti) |  |  |
| 4.4.3. | Vienvirziena vārstu pārbaude (pārbaudīt darbspēja, noplūdes) |  |  |
| 4.4.4. | Filtru pārbaude (filtrus pārbaudīti un iztīrīti) |  |  |
| 4.4.5. | Cauruļu apsekošana (pārbaudīt noplūdes, notīrīt netīrumus) |  |  |
| 4.5. | Siltumsūkņa ar kondensatora vadības automātika: | komp. | 1 |
| 4.5.1. | Siltumsūkņa vadības automātikas darbības pārbaude un apkope (vadības skapji, tajos esošās iekārtas, filtrējošais materiāls, kontrolieri, kontaktu, savienojumu revīzija), programmas iestatījumu atbilstības pārbaude, katlu darbības parametru ieregulēšana; |  |  |
| 4.5.2. | Kontroles mēraparātu pārbaude. | komp. | 1 |
| 4.6. | Siltumsūkņa ar kondensatora sistēmas elektroapgāde: | komp. | 1 |
| 4.6.1. | Sadales skapju tīrīšana |  |  |
| 4.6.2. | Termogrāfija |  |  |
| 4.6.3. | Kontaktu pievilkšana |  | 1 |
| 4.7. | Ventilācijas un apsildes sistēma: | komp. | 1 |
| 4.7.1. | Ūdens sistēmas, kondensatora un konteinera apsildes sistēmas apsekošana – pārbaude. Konteinera ventilācijas sistēmas apsekošana – pārbaude |  |  |
| 4.7.2. | Konteinera ventilācijas sistēmas filtru (2gab.) nomaiņa (filtrus nodrošina darbu veicējs) |  |  |
| 4.8. | PH dozācijas sistēma: | komp. | 1 |
| 4.8.1. | Apsekošana un darbības pārbaude |  |  |
| 4.8.2. | Ieregulēšana |  |  |
| 4.9. | Aktīvu pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana (INFOR) | komp. | 1 |
| 4.9.1. | Izveidot vienotu elektronisko katalogu/datu avotu par iekārtas apkopes laikā veiktajiem plānotajiem, avārijas un defektu novēršanas darbiem, kā arī nodrošināt operatīvu un modernu savstarpējas informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Izpildītāju apkopes darbu apstrādes un izpildes procesā. |  |  |

  - Tehniskās apkalpošanas darbos jābūt iekļautiem visiem to veikšanai nepieciešamajiem materiāliem kā arī iekārtām, ieskaitot transporta un uzturēšanās izmaksām;

  - Visus servisa apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu ražotāja norādījumiem, instrukcijām un rekomendācijām;

  - Iekārtu apkopes darbus k/m Brīvības ielā 38, Ventspilī paredzēt, laika periodā no 01.06.2026. līdz 29.11.2026.g. iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

  - Sastādīt aktu (datorrakstā) par veiktajiem tehniskās apkalpošanas darbiem, kurā ietver arī rekomendācijas un iekārtu tehniskā stāvokļa novērtējumu;

  - Sniegt Pasūtītājam konsultācijas un tehnisko atbalstu;

  - Ja iekārtu apkalpošanas darbu laikā tiek konstatēti defekti, kuru rezultātā ir nepieciešamība veikt tiem neplānotus remonta darbus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju, sastādot attiecīgu aktu un pēc nepieciešamības izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju remontu darbu veikšanas tāmi, kurā norāda iekārtu remonta izmaksas, atsevišķi norādot darba un izmantoto materiālu vai maināmo iekārtu (detaļu) izmaksas;

  - Iekārtu remonta darbu izmaksas nav jāiekļauj tehniskās apkalpošanas darbu izmaksās. Remonta darbu laiks un apmaksas kārtība tiek saskaņota ar Pasūtītāju atsevišķi – Izpildītājam piedāvājumā norādot servisa un automātikas speciālistu viena cilvēka stundu izmaksas darba dienu laikā + transporta izmaksas;

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts plānoto darbu apjomu precizēt uz vietas k/m Brīvības ielā 38, Ventspilī, uz vietas pie katlu mājas  vadītāja E.Grinvalda m.t.28209317.

- Prasības

Garantijas termiņš – līdz nākamajai apkopes reizei (ne mazāk kā 6 mēneši).

- Prasības Pretendentiem:

Apliecinājums (pieredze dūmgāzu kondensatoru apkalpošanā un siltumssūkņa “BROAD” apkalpošanā), ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 un Nr.2  aprakstītos darbus;

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;

  - Apliecinājums, ka Pretendenta apkalpošanas darbu veikšanai izmantotie materiāli atbilst iekārtu ražotāja rekomendācijām un prasībām ;

  - Apliecinājums, ka Pretendents apkalpošanas darbus veiks saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām un iekārtu ražotāja norādījumiem, instrukcijām un rekomendācijām;

  - Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos  katlu mājās ar jaudu virs 10MW (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums, kurā ietvertas visas punktu Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4,  kā arī to apakšpunktu prasībām un  informāciju;

  - Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz  2026.gada 22. maija plkst. 10:00.

Katlu mājas vadītājs					            	E.Grinvalds