Pielikums Nr.1

27.07.2026.

Tehniskā specifikācija

Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69

- KM Brīvības iela 38. Dīzeļģeneratora tips – V500C2

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Vienu reizi gadā veicamais tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām vadlīnijām:

Izpildāmie darbi

pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu

pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās

pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)

pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)

pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni

pārbaudīt startera-akumulatoru elektrolīta stāvokli

pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli

pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli

pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli

pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli

pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu

pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora

pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju

pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli

pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)

izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas

testēt ģeneratoru 30minūtes zem slodzes pie nominālās jaudas, palaižot rokas, auto vai testa režīmā

pārbaudīt vārstu funkcionēšanu

pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu

pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu

pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli

pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī

ieeļļot šarnīrus un sviras

notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi

pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju

pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)

pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus

attīrīt gaisa eju restes

notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli

krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas

nomainīt eļļu

nomainīt dzesēšanas šķidrumu

nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

- KM Talsu iela 69. Dīzeļģeneratora tips- DS500 CONT.

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Vienu reizi gadā veicamais tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām vadlīnijām

Izpildāmie darbi

pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu

pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās

pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)

pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)

pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni

pārbaudīt startera- akumulatoru elektrolīta stāvokli

pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli

pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli

pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli

pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli

pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu

pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora

pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju

pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli

pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signāli, avārijas stop)

izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas

testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā

pārbaudīt vārstu funkcionēšanu

pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu

pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu

pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli

pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī

ieeļļot šarnīrus un sviras

notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi

pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju

pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)

pārbaudīt noplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus

attīrīt gaisa eju restes

notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli

krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas

nomainīt eļļu

nomainīt dzesēšanas šķidrumu

nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

- Prasības pretendentiem

  - Dokuments, kurš apliecina apmācību par dotā ģeneratora tipa ekspluatāciju un apkalpošanu (virs 400 kW);

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir apmācīts veikt iekārtas laika grafika iestatīšanu periodiskām palaišanas reizēm, iedarbināšanas grafika programmēšanu;

  - Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs Veikt detaļu/mezglu nomaiņu arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtas vadības sistēmas (pār)iestatīšana vai parametru maiņa;

  - Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos.

- Iesniedzamie dokumenti.

  - Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.1.;

  - Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.2., 1.3.;

  - Pretendenta  pieteikums.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – enerģētiķis E. Bormanis, m.t. 26555263.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 6.augusta plkst. 10:00.

Enerģētiķis                   						E.Bormanis

Pielikums Nr.2

27.07.2026.

Pretendenta  pieteikums

2026. gada................

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Dīzeļģeneratoru apkalpošanu katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 par līgumcenu:

- KM Brīvības iela 38.

| Nr. | Materiāli un darbi | Mērv. | Daudzums gadā | Cena, EUR | Summa gadā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apkopes darbi | gab. | 1 |  |  |
| 2 | Sīkie apkopes materiāli | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Slodzes tests | gab. | 1 |  |  |
| 4 | Eļļa (kopējais daudzums l) | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l) | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Eļļas filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Degvielas filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Gaisa filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| Līgumcena (gadā) |  |  |  |  |  |

- KM Talsu iela 69.

| Nr. | Materiāli un darbi | Mērv. | Daudzums gadā | Cena, EUR | Summa gadā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gada apkopes darbi | gab. | 1 |  |  |
| 2 | Sīkie apkopes materiāli | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Slodzes tests | gab. | 1 |  |  |
| 4 | Eļļa (kopējais daudzums l) | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l) | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Eļļas filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Degvielas filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Gaisa filtrs | kompl. | 1 |  |  |
| Līgumcena (gadā) |  |  |  |  |  |
| Līgumsumma (gadā) |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................