
Pielikums Nr.1
                            27.07.2026.

Tehniskā specifikācija
Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69

1. KM Brīvības iela 38. Dīzeļģeneratora tips – V500C2
Servisa apkalpošana – 1 gads.

Vienu reizi gadā veicamais tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām vadlīnijām:
	Izpildāmie darbi


	pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu


	pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās


	pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)


	pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)
 

	pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni


	pārbaudīt startera-akumulatoru elektrolīta stāvokli


	pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli


	pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli


	pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli


	pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli


	pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu


	pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora


	pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju


	pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli


	pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)


	izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas


	testēt ģeneratoru 30minūtes zem slodzes pie nominālās jaudas, palaižot rokas, auto vai testa režīmā


	pārbaudīt vārstu funkcionēšanu


	pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu


	pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu


	pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli


	pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī


	ieeļļot šarnīrus un sviras


	notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi


	pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju


	pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)


	pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus


	attīrīt gaisa eju restes


	notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli


	krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas


	nomainīt eļļu


	nomainīt dzesēšanas šķidrumu


	nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus





2. KM Talsu iela 69. Dīzeļģeneratora tips- DS500 CONT.
Servisa apkalpošana – 1 gads.

Vienu reizi gadā veicamais tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām vadlīnijām
	
Izpildāmie darbi

	pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu

	pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās

	pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)

	pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)

	pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni

	pārbaudīt startera- akumulatoru elektrolīta stāvokli

	pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli

	pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli

	pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli

	pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli

	pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu

	pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora

	pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju

	pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli

	pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signāli, avārijas stop)

	izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas

	testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā

	pārbaudīt vārstu funkcionēšanu

	pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu

	pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu

	pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli

	pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī

	ieeļļot šarnīrus un sviras

	notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi

	pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju

	pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)

	pārbaudīt noplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus

	attīrīt gaisa eju restes

	notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli

	krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas

	nomainīt eļļu

	nomainīt dzesēšanas šķidrumu

	nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus



1. Prasības pretendentiem
1.1. Dokuments, kurš apliecina apmācību par dotā ģeneratora tipa ekspluatāciju un apkalpošanu (virs 400 kW);
1.2. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir apmācīts veikt iekārtas laika grafika iestatīšanu periodiskām palaišanas reizēm, iedarbināšanas grafika programmēšanu;
1.3. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs Veikt detaļu/mezglu nomaiņu arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtas vadības sistēmas (pār)iestatīšana vai parametru maiņa;
1.4. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos.
2. Iesniedzamie dokumenti.
2.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.1.;
2.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.2., 1.3.;
2.3. Pretendenta  pieteikums.

Avanss nav paredzēts.
Papildinformācija – enerģētiķis E. Bormanis, m.t. 26555263.
Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 6.augusta plkst. 10:00.





Enerģētiķis                   						E.Bormanis









Pielikums Nr.2
                            27.07.2026.

[bookmark: _GoBack]Pretendenta  pieteikums

2026. gada................
Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Dīzeļģeneratoru apkalpošanu katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 par līgumcenu:

1. KM Brīvības iela 38.

	Nr.
	Materiāli un darbi
	Mērv.
	Daudzums gadā
	Cena, EUR
	Summa gadā, EUR

	1
	Apkopes darbi
	gab.
	1
	
	

	2
	Sīkie apkopes materiāli
	kompl.
	1
	
	

	3
	Slodzes tests
	gab.
	1
	
	

	4
	Eļļa (kopējais daudzums l)
	kompl.
	1
	
	

	5
	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)
	kompl.
	1
	
	

	6
	Eļļas filtrs
	kompl.
	1
	
	

	7
	Degvielas filtrs
	kompl.
	1
	
	

	8
	Gaisa filtrs
	kompl.
	1
	
	

	Līgumcena (gadā)
	



2. KM Talsu iela 69.

	Nr.
	Materiāli un darbi
	Mērv.
	Daudzums gadā
	Cena, EUR
	Summa gadā, EUR

	1
	Gada apkopes darbi
	gab.
	1
	
	

	2
	Sīkie apkopes materiāli
	kompl.
	1
	
	

	3
	Slodzes tests
	gab.
	1
	
	

	4
	Eļļa (kopējais daudzums l)
	kompl.
	1
	
	

	5
	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)
	kompl.
	1
	
	

	6
	Eļļas filtrs
	kompl.
	1
	
	

	7
	Degvielas filtrs
	kompl.
	1
	
	

	8
	Gaisa filtrs
	kompl.
	1
	
	

	Līgumcena (gadā)
	

	
	

	Līgumsumma (gadā)
	



Ar šo mēs apstiprinām, ka:
· mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
· iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;


	Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................


