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Tehniskā specifikācija.
Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana un remonts:

1. Katlu mājas: Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21 Ventspilī;
2. Darbu apjoms:
2.1. Veikt katlu māju automatizēto kontroles un vadības sistēmu apkalpošanu un remontu katlu mājās Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21, kas paredz:
2.1.1. Katlumājā Brīvības ielā 38:
2.1.1.1. Šķeldas katlu “KIV” (BHH 10000) Nr.1 un Nr.2 automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.1.2. Šķeldas padeves sistēmas automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.1.3. Dūmgāzu kondensatora automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.1.4. Katlumājas kopējas automātikas, vadības un vizualizācijas sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.1.5. Frekvenču pārveidotāju apkalpošanu un remontu
2.1.1.6. Izmaiņu veikšanu kontrolieru vadības sistēmās un vizualizācijā - „SCADA” programmā
2.1.2. Katlumājā Pērkoņu ielā 21:
2.1.2.1. Šķeldas katla AK600 automātikas un vadības sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.2.2. Šķeldas padeves sistēmas automātikas un vadības sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.2.3. Dīzeļdegvielas katla VITOPLEX 200 automātikas un vadības sistēmas apkalpošanu un remontu
2.1.2.4. Frekvenču pārveidotāju apkalpošanu un remontu
2.2. Darbu apjomi ietver katlumājas un to iekārtu automatizēto kontroles un vadības sistēmu (AVS), ieskaitot operatoru darba stacijas, serverus, kontrolierus, vadības skapjus, frekvenču pārveidotājus, apkalpošanu, diagnostiku un remontu (ieskaitot iekārtu darbības pārbaudi, “aukstos” testus uz nestrādājošām iekārtām un komponentēm, darbības algoritmu un loģikas pārbaudi automātiskajām vadības sistēmām) veikt vienu reizi mēnesī, lai atklātu tajās esošās neatbilstības un defektus. Atklātās neatbilstības un defektus uzreiz jānovērš un jāinformē Pasūtītājs;
2.3. Katlu māju un iekārtu automatizēto kontroles un vadības sistēmu (AVS) darbības traucējumu un bojājumu gadījumos veikt to remontu. Remonta darbus pilnībā veic Izpildītājs ar saviem spēkiem, remontam nepieciešamos materiālus nodrošina Pasūtītājs;
2.4. Katlu māju un iekārtu automatizētajām kontroles un vadības sistēmu (AVS) elementiem un frekvenču pārveidotājiem vienu reizi mēnesī veikt mehānisku tīrīšanu;
2.5. Pēc Pasūtītāja norādījumiem veikt izmaiņas katlu māju un iekārtu automatizētajās kontroles un vadības sistēmās, to darbības algoritmos ieskaitot palīgiekārtas, vizualizācijas shēmās, to komponentos un elementos. Pēc izmaiņu veikšanas, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz AVS programmas jauno versiju ārējā informācijas nesējā (zibatmiņa);
2.6. Izpildītājam jānodrošina esošās automātikas un vadības sistēmas programmatūras projektu kopijas un piekļuves paroles visai sistēmu automātikai pārnēsājamā ārējā informācijas nesējā (zibatmiņā):
2.7. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītājam būtu piekļuve jebkurai katlu mājas elektrosistēmai vai iekārtai neatkarīgi no līguma termiņa.
2.8. Ja Izpildītājs ir veicis jebkādas izmaiņas kādā no esošajām shēmām, Izpildītājam jānodrošina elektrisko iekārtu un vadības skapju shēmas papīru formātā, lai tās atspoguļotu reālo situāciju un būtu pieejamas pasūtītājam.
2.9. Katlu māju vai iekārtu automatizēto kontroles un vadības sistēmu (AVS) avāriju gadījumos ierasties objektos saskaņā ar punktā Nr. 3 “Reaģēšanas laiks” norādītajos termiņos.
2.10. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam darbu apjomu obligāti jāprecizē objektā uz vietas pie  katlu mājas vadītāja E.Grinvalda, m.t. 28209317, sastādot par to apmeklēšanas aktu.
3. Reaģēšanas laiks:
3.1. Darba laikā no 08:00 līdz 17:00 60 (sešdesmit) minūšu laikā;
3.2. Ārpus darba laika no 17:00 līdz 08:00 90 (deviņdesmit) minūšu laikā;
3.3. Avāriju novēršanas darbi ārpus darba laika tiek apmaksāti pēc faktiski patērētā laika objektā.
4. Prasības Pretendentam:
4.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei darbā ar apkures katliem, kuri strādā ar biomasu un šķidro kurināmo (katlu mājas jauda ne mazāka kā 8 MW)
4.2. Jābūt 5 gadu pieredzei darbā ar kontrolieriem „Siemens”, tieši ar S7-1200 vai S7-300. Pēdējo divu gadu laikā jābūt vismaz 5 (pieciem) objektiem, kur veikt darbi ar minētajiem kontrolieriem (obligāti minēt ar kādiem katrā objektā), norādot uzņēmuma nosaukumu, kontaktpersonu un kontakttālruni;
4.3. Pretendenta speciālistam jāspēj veikt izmaiņas kontrolieru programmā – atrast kļūdas programmas algoritmā un darbības loģikā.
5. Iesniedzamie dokumenti:
5.1. Apliecinājums un nepieciešamā informācija, kas pierāda atbilstību punktu Nr.3 un Nr.4., kā arī to apakšpunktu prasībām;
5.2. Tāme saskaņā ar punktiem Nr.2. un Nr.6;
5.3. Personāla stundu likmes darba un ārpus darba laikos;
5.4. Siemens programmēšanas sertifikāts (derīgs);
6. Līguma nosacījumi:
6.1. Darbības laiks – 1 gads;
6.2. Periodiskums – vienu reizi katrā kalendārajā mēnesī;
6.3. Darbu veikšanai plānotais laiks viena mēneša griezumā – 3 (trīs) darba dienas.

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums)
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 16.oktobrim plkst. 10:00.




Katlu mājas vadītājs   					              	E.Grinvalds
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Pretendenta  pieteikums


2026. gada................


Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī


.................................................................................................................................................................
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 
“Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana un remonts, Ventspilī” par līgumcenu: 
		________________________________________EUR (bez PVN) gadā

	Nr.
	…
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas EUR 

	1.
	Darba dienās no 8:00 līdz 17:00
	st.
	1
	

	2.
	Ārpus darba laika no 17:00 līdz 8:00 un svētku dienās
	st.
	1
	





Ar šo mēs apstiprinām, ka:
· mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
· iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;




	Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................
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LATVIJAS REPUBLIKA
PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS  SILTUMS”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655
Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602
Tālrunis 636 02 200, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī


OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS


___.___.2026.


Akts sastādīts par to, ka ________________________________ ir apmeklējis Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu mājas Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 , saskaņā ar iepirkumu Nr._________.
Akts sastādīts  divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

			

		
Pasūtītājs:				            		Ieinteresētais pretendents: 

                                                                                                                                     
________________ 		 		                 	__________________ 
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