Skaidrojošs apraksts SAT daļai.

1.  Siltumtrases montāža.

Siltumtīklu rekonstrukcijas projekts izstrādāts saskaņā ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektā paredzēts veikt siltumtrases būvniecību posmā no Dzeņu ielas līdz Vasarnīcu ielai 29, 33, 44, 56, Riņķu ielai 2, Atpūtas ielai 1, 5.

Projektu paredzēts realizēt divās kārtās. Pirmā kārta – no pieslēguma vietas Dzeņu ielā līdz noslēgarmatūrai pie Riņķa ielas 2. Otrā kārta – no noslēgarmatūras pie Riņķa ielas 2 līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56.

Siltumtrase projektēta no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem ar signalizācijas sistēmu.

Montāžas veids – bezkanāla cauruļvadu montāža.

Siltumtīkliem pieslēdzamo ēku siltumslodzes

Siltumtīklu temperatūras un spriegumi tiek kompensēti trases pagriezienos, veicot trases termisko spriegošanu pirms trases aizbēršanas.

Materiālu daudzums norādīts specifikācijā.

Pēc cauruļvadu metināšanas darbu beigšanas veikt 100% metināto šuvju pārbaudi ar šuvju nesagraujošu metodi. Pēc šuvju defektoskopijas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi (ja pasūtītājs to pieprasa).

Veicot būvprojekta izstrādi tika ņemti vērā ar šo būvprojektu saistītie būvprojekti:

- SIA “Balts un melns” izstrādes procesā esošais būvprojekts “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālā ēka Riņķa ielā2, Ventspilī” - maģistrālās siltumtrases un pieslēguma uz Riņķa ielu 2 atzara novietojums un objekta teritorijas labiekārtošana tiks balstīta uz arhitektu biroja “Balts un melns” izstrādāta ģenerālā plāna nosacījumiem ( siltumtrase posmā L6 – L8 un L30 līdz ievadam ēkā Riņķa ielā2).

- “Ūdensvada tīkla pārbūve Vasarnīcu ielā no Parka ielas līdz Riņķa ielai” (pasūtītājs – pašvaldības SIA “Ūdeka) – ņemts vērā jaunā ūdensvada novietojums Vasarnīcu ielā.

- “Veloceliņa izbūve Vasarnīcu ielā posmā no Riņķa ielas līdz Parka ielai, Ventspilī” (pasūtītājs PI “Komunālā pārvalde”) – ņemti vērā labiekārtošanas darbu apjomi siltumtrases būvniecībai Vasarnīcu ielā posmā no Atpūtas ielas līdz Riņķa ielai (posms L4 - L5). Teritorijas segumu atjaunošana tiks iekļauta veloceliņa izbūves būvprojektā.

- SIA “Energoprojekts” izstrādes procesā esošais būvprojekts “Kabeļkanalizācijas izbūve un videonovērošanas kameru uzstādīšana Ventspils pludmalē, Ventspilī” 2.un 3.etaps (pasūtītājs VPPI “Digitālais centrs”) – saskaņota siltumtrases un jaunās kabeļu kanalizācijas savstarpējais novietojums Riņķa ielā.

Projektā paredzēts, ka veloceliņa, ūdensvada un siltumtrases 1.kārtas būvniecība notiks vienlaicīgi.

Siltumtrases 2.kārtas būvniecība paredzēta citā laika periodā.

Siltumtrases montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācija izpildīt atbilstoši LR būvniecības normām un noteikumiem, kā arī atbilstoši PSIA „Ventspils siltums”  prasībām.

2.   Ēkas ievadu montāža.

Ēkas ievadus izbūvēt ar vertikālajiem rūpnieciski izolētajiem līkumiem. Cauruļvadus ēkas ievadā hermetizēt, izmantojot ēkas ievadu blīvējumus. Cauruļvadu galos montēt galu termonosēduzmavas un piemetināmus lodveida ventiļus. Izvada galam virs grīdas ir jābūt ne mazāk kā 300 mm.

Signalizācijas sistēmas savienojumu kārbu (termināli) uzstādīt pie cauruļu ievada.

3.  Siltumtrases krustojums ar kabeļiem.

- Kabeļu ieguldīšanas dziļums no zemes virsmas 0,7 –  zem trotuāriem un zālājā,   1 m dziļumā – zem braucamās daļas.

- Krustojumos ar cauruļvadiem elektrības kabeļi jāievieto kabeļu PVC divdaļīgajās aizsargcaurulēs (kuri jau nav ievietoti).

- Virs siltumtrases esošos sakaru kabeļu kanalizāciju un elektrokabeļus pēc atrakšanas nostiprināt. Tehnisko risinājumu skat. lapā SAT-2.

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas precizēt elektrisko kabeļu atrašanās vietu un ieguldīšanas augstumu.

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pie līkuma L12 pārnest apgaismes stabu par vienu metru L11 virzienā.

- Siltumtrases krustojumi ar ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadiem.

Krustojumu vietās veikt ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu nostiprināšanas darbus (ja tas ir nepieciešams), lai būvniecības gaitā netiktu deformēti minētie cauruļvadi. Īpašu uzmanību pievērst ūdensvada novietojumam veicot rakšanas darbus Vasarnīcu ielā posmā L4 – L5.

- Siltumtrases krustojums ar caurteku

Posmā L8 – L9 siltumtrases šķērso caurteku. Esošo caurteku demontēt. Demontāžas laikā īpašu uzmanību pievērst blakus esošajai sakaru kanalizācijai. Veicot darbus nodrošināt kanalizācijas cauruļvadu saglabāšanu.

6.  Segumu atjaunošana.

Pēc siltumtrases būvniecības pabeigšanas veikt segumu atjaunošanas darbus pilnā apjomā kā norādīts lapā SAT-27. Veicot labiekārtošanas darbus posmā L3 – L5  ņemt vērā jaunbūvējamā veloceliņa seguma atjaunošanas teritoriju.

Pirms darbu uzsākšanas veikt koku stumbru ( tranšejas tuvumā ) aizsardzības pasākumus – koku stumbrus apsiet ar dēļu čaulu ( čaulas H= 2,5 m ). Rakšanas darbus koka tuvumā veikt tā, lai neaprautu koka saknes.

Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt koku ciršanu.

Pamatojoties uz samērā nelielo un nenozīmīgo atjaunojamo brauktuvju platībām šī SAT rekonstrukcijas projekta ietvaros nav veikta esošo pamata grunšu ģeotehniskā izpēte. Līdz ar to, saskaņojot ar PPI „Komunālā pārvalde” objekta teritorijā esošās pamata grunts deformācijas modulis tiek empīriski pieņemts 15 Mpa.

Izbūvējot vai atjaunojot ielu un laukumu segu konstrukcijas pēc SAT tīklu rekonstrukcijas jālieto materiāli ar tādām īpašībām, kādas norādītas brauktuves segas konstrukcijas aprēķinā, lai sasniegtu segu konstruktīvo kārtu nepieciešamās nestspējas prasības.

Pielietojamie materiāli atbilstoši LVC "Ceļu specifikācijas 2014" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām.

## Sastādīja                                                                                              M. Nagla