## 1
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.1
Būvkonstrukcijas
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[14 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | __________
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta: | __________
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[5 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Darba platformas izveide
R-1
1 | kalkulac | Metālkonstrukciju izgatavošana un montāža | kg | 742
|  | SHS 100*4 16m | kg | 188
|  | SHS 50*4 2,2m | kg | 12
|  | RSH 150*100*4 6,2m | kg | 93
|  | UPE 140 22,4m | kg | 359
|  | UPN50 2,1m | kg | 12
|  | L75*5 2,7m | kg | 16
|  | lokšņu tērauds t=10 | kg | 16
|  | lokšņu tērauds t=8 | kg | 38
|  | lokšņu tērauds t=6 | kg | 8
2 | kalkulāc | Cinkota metināta režģa montāža | m2 | 3.2
|  | režga stiprinājuma elementu komplekti | gb | 18
3 | kalkulāc | Vertikālo stacionāro kāpņu RUUKKI vai ekvivalenta H=2,9m montāža | kompl | 1
4 | kalkulāc | Margu izgatavošana un uzstādīšana | kompl | 1
|  | D45*4 18,7tm | kg | 75.6
|  | D30*2 7,4tm | kg | 11
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vītņstienis M16*150 | kg | 11
R-2
5 | kalkulāc | Leņķa 40*4 montāža tm 8,0 | kg | 19.4
6 | kalkulāc | Rievots lokšņu tērauds t=4 1,2m2 | kg | 37.7
Cauruļvadu balsti R-3 uz esošām sienām
7 | kalkulāc | Cauruļvadu balstu R3 no tērauda leņķprofiliem montāža pa sienām | gb | 4
|  | L50*4 0,7m | kg | 21
|  | L40*4 0,3m | kg | 7
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 20
8 | kalkulāc | R-4 montāža | gb | 2
|  | SHS100*4 4,3m | kg | 100.6
|  | L50*4 0,5m | kg | 3.2
|  | lokšņu tērauds t=10 | kg | 7.8
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 8
9 | kalkulāc | R-5 montāža | gb | 3
|  | SHS100*4 4,0m | kg | 140.4
|  | UPN50 0,3m | kg | 5.1
|  | lokšņu tērauds t=10 | kg | 11.7
|  | lokšņu tērauds t=8 | kg | 11.4
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 12
10 | kalkulāc | R-6 montāža | gb | 2
|  | UPN 200 1,9m | kg | 96.2
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 8
11 | kalkulāc | Balstu R-7 stiprināšana pie dzelzsbetona rīģeļiem | gb | 10
|  | L100*6,36 1,3m | kg | 120
|  | vītņstienis M16 3,2m | kg | 50
|  | vītņstienis M8 1,6m | kg | 6
|  | lokšņu tērauds t=8 | kg | 76
|  | lokšņu tērauds t=6 | kg | 10
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 50
12 | kalkulāc | Balstu R-8 stiprināšana pie dzelzsbetona rīģeļiem | gb. | 4
|  | L100*6,36 0,9m | kg | 33.2
|  | vītņstienis M16 1,6m | kg | 10
|  | vītņstienis M8 1,6m | kg | 2.4
|  | lokšņu tērauds t=8 | kg | 15.2
|  | lokšņu tērauds t=6 | kg | 4
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 16
13 | kalkulāc | Konstrukcijas NB-1 montāža | gb | 4
|  | L75*5 1,1m | kg | 25.6
|  | L50*4 0,6m | kg | 7.6
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 8
14 | kalkulāc | Konstrukcijas NB-2 montāža | gb | 2
|  | L50*4 1,7m | kg | 10.6
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 4
15 | kalkulāc | R-9
|  | Leņķa 75*5montāža tm 4,7 | kg | 27.1
|  | L40*4 8,0m | kg | 27.1
|  | ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 vai ekvivalents, vitņstienis M16*150 | gb | 4
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [8 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________

## 2
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.2
Katla iekārtas un materiāli
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[14 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | __________ | 0
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta: | __________ | __________
[6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[6 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | kalkulāc | Esošais cirkulācijas sūknis kontūrā Hamjern katls - ST trase, 3f , Nel=110kw, 2995apgr/min, q=172m3/h, H=100m | KSB G-ETANORM 100-250 | 4: kompl.; 5: 1
2 | kalkulāc | Katla recirkulācijas sūknis, Nel=1,1kw, 3f, kopl. ar frekvenču pārv. Q=60m3/h | Grundfos TPE 100-60 /4 S vai ekvivalents | 4: kompl.; 5: 1
3 | kalkulāc | Ūdens filtrs tērauda dn150, nerūsējošā tērauda sietiņš, Pn16b | Danfoss FVF vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
4 | kalkulāc | Ūdens filtrs tērauda dn125, nerūsējošā tērauda sietiņš, Pn16b | Danfoss FVF vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
5 | kalkulāc | Lodveida vārsts, atloku dn150, Pn16 | Naval vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 5
6 | kalkulāc | Lodveida vārsts, atloku dn125, Pn16 | Naval vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
7 | kalkulāc | Lodveida vārsts, atloku dn100, Pn16 | Naval vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
8 | kalkulāc | Lodveida vārsts, iemetināts dn50, Pn16 | Naval vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 13
9 | kalkulāc | Lodveida vārsts, iemetināts dn40, Pn16 | Naval vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
10 | kalkulāc | Tērauda ķīļveida aizbīdnis dn150, Pn16 | MZTA 30c41nž | 4: gab.; 5: 1
11 | kalkulāc | Vienvirziena vārsts dn150, P16b, atloku |  | 4: gab.; 5: 2
12 | kalkulāc | Vienvirziena vārsts dn125, P16b,atloku |  | 4: gab.; 5: 1
13 | kalkulāc | Drošības vārsts dn80, 16b | Leser vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
14 | kalkulāc | Manometrs, kompl. ar 3-gājiena krānu | 10 bar | 4: gab.; 5: 9
15 | kalkulāc | Manometra 3-gājiena krāns |  | 4: gab.; 5: 4
16 | kalkulāc | Termometrs | 0÷150°C | 4: gab.; 5: 5
17 | kalkulāc | Tērauda caurule d168.3x4 | EN 10217-1 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 130
18 | kalkulāc | Tērauda caurule d139.7x3.6 | EN 10217-2 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 27
19 | kalkulāc | Tērauda caurule d114.3x3.6 | EN 10217-2 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 7
20 | kalkulāc | Tērauda caurule d88.9x3.2 | EN 10217-2 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 0.5
21 | kalkulāc | Tērauda caurule d60.3x2.9 | EN 10217-2 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 20
22 | kalkulāc | Tērauda caurule d48.3x2.6 | EN 10217-2 P235GH-TC1 vai ekvivalents | 4: m; 5: 7
23 | kalkulāc | Caurules dn150 līkums 90⁰, R=2d |  | 4: gab.; 5: 19
24 | kalkulāc | Caurules dn125 līkums 90⁰, R=1,5d |  | 4: gab.; 5: 7
25 | kalkulāc | Caurules dn100 līkums 90⁰, R=1,5d |  | 4: gab.; 5: 2
26 | kalkulāc | Caurules dn50 līkums 90⁰, R=1,5d |  | 4: gab.; 5: 16
27 | kalkulāc | Caurules dn40 līkums 90⁰, R=1,5d |  | 4: gab.; 5: 3
28 | kalkulāc | Caurules pāreja 150/100 |  | 4: gab.; 5: 2
29 | kalkulāc | Caurules pāreja 125/100 |  | 4: gab.; 5: 2
30 | kalkulāc | Atloks, dn150, Pn16 |  | 4: gab.; 5: 30
31 | kalkulāc | Atloks, dn125, Pn16 |  | 4: gab.; 5: 16
32 | kalkulāc | Atloks, dn100, Pn16 |  | 4: gab.; 5: 2
33 | kalkulāc | Atloks, dn80, Pn16 |  | 4: gab.; 5: 2
34 | kalkulāc | Caurules noslēgs dn125 |  | 4: gab.; 5: 1
35 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 40mm, pārklājumā aluminija fol. | d168.3x4 | 4: m; 5: 75
36 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 30mm, pārklājumā aluminija fol. | d168.3x4 | 4: m; 5: 55
37 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 40mm, pārklājumā aluminija fol. | d139.7x3.6 | 4: m; 5: 27
38 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 40mm, pārklājumā aluminija fol. | d114,3x3,6 | 4: m; 5: 7
39 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 40mm, pārklājumā aluminija fol. | d88,9x3,2 | 4: m; 5: 0.5
40 | kalkulāc | Caurules izolācija akmens vates čaulas Paroc, 20mm, pārklājumā aluminija fol. | d60,3x2,9 | 4: m; 5: 10
41 | kalkulāc | Automatiskais atgaisotājs |  | 4: gab.; 5: 7
42 | kalkulāc | Čaula dn250 |  | 4: gab.; 5: 2
43 | kalkulāc | Atloku savienojuma blīvējošs materiāls | bar: 4 to 5
44 | kalkulāc | Caurules dn150 kustīgie balsti |  | 4: gab.; 5: 22
45 | kalkulāc | Caurules dn125 kustīgie balsti |  | 4: gab.; 5: 10
46 | kalkulāc | Caurules dn100 kustīgie balsti |  | 4: gab.; 5: 3
47 | kalkulāc | Caurules dn150 nekustīgie balsti |  | 4: gab.; 5: 2
48 | kalkulāc | Sūkņa rāmja stiprinājumi uz grīdas |  | 4: kompl.; 5: 1
49 | kalkulāc | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | 4: kompl.; 5: 1
50 | kalkulāc | Cauruļu montāža augstumā līdz 5m |  | 4: kompl.; 5: 1
51 | kalkulāc | Bimetaliskais termometris 0-400⁰C, d100 |  | 4: kompl.; 5: 1
52 | kalkulāc | Caurules dn150, iegriešana esošā ST |  | 4: vietas; 5: 1
53 | kalkulāc | Esošai caurulei dn400 /d350, Paroc izolācijas slāņa nojaukšana un atjaunošana, ar aluminija folijas pārklājumu l=1,0m |  | 4: vietas; 5: 1
54 | kalkulāc | Caurumu dn250 urbšana esošā sienā |  | 4: gab.; 5: 2
55 | kalkulāc | Caurumu hermetizācija sienā,pārsegumā |  | 4: gab.; 5: 6
56 | kalkulāc | Spiediena devējs, 0-10 bar, kompl. ar kabeli. | 17.600 G-1002-R-1-5-100-200-2-000 vai ekvivalents | 4: gb.; 5: 1
57 | kalkulāc | Temperatūras devējs, PT100, L=250 mm, kompl. ar kabeli. | W-M-N-G1/2-L/10/250-4-A-CB vai ekvivalents | bar: 4 to 5
58 | kalkulāc | Katla sausuma aizsardzība | WMS-WP6, PN10 vai ekvivalents | bar: 4 to 5
59 | kalkulāc | Katla augsta spiediena aizsardzība | DWR6-205, 0.5-6 bar, diff. 0.3 bar vai ekvivalents | bar: 4 to 5
60 | kalkulāc | Katla augstas temperatūras aizsardzība | STB1F / T4NSTF, 60-130C, L=150 mm vai ekvivalents | bar: 4 to 5
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ |  |  | laiks 10: Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________

## 3
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.3
Ražošanas kanalizācija
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[14 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | __________
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta: | __________
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[5 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Notekūdeņu uztveršanas bedre grīdā
1 | kalkulāc | Armētās betona grīdas demontāža, gružu izvešana | m3 | 0.5
2 | kalkulāc | Grunts izstrādāšana | m3 | 0.8
3 | kalkulāc | Tērauda caurules D125 iebūve gruntī | m | 2
4 | kalkulāc | Šķembu piebēršana un blietēšana | m3 | 0.1
5 | kalkulāc | Bedres apakšas un sānu betonēšana | m3 | 0.3
6 | kalkulāc | Grunts piebēršana un blietēšana | m3 | 0.4
7 | kalkulāc | Grunts izvešana | m3 | 0.4
8 | kalkulāc | Armētās betona grīdas atjaunošana | m3 | 0.3
Izlietnes pieslēgums ražošanas kanalizācijai
9 | kalkulāc | PP iekšējās kanalizācijas caurule D50 montāža | m | 19
|  | PP trejgabals D50/50-45gr | gb | 2
|  | PP līkums D50-45gr | gb | 8
|  | noslēgtapa D50 | gb | 2
|  | revīzija D50 | gb | 1
Bedres malu izveide
10 | kalkulāc | Bedres malu iebetonēšana ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.3
|  | betons C20/25 XC1 | m3 | 0.33
|  | armatūra D10, B500B | kg | 13.9
11 | kalkulāc | Tērauda leņķprofila aprāmējums | tm | 3.4
|  | leņķis L40*4 | kg | 8.2
12 | kalkulāc | Metāla vāks | gb | 1
|  | lokšņu tērauds t=4 | m2 | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [8 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________

## 4
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.4
Kanalizācija, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[14 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | _________
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta: | __________
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[5 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ražošanas kamalizācija K3
1 | kalkulāc | Tērauda metināmā gruntēta caurule 139,7*4mm ar veidgabaliem | m | 12
2 | kalkulāc | Saliekamo dzelzsbetona elementu aka DN1000 ar ķeta lūku H=1,43m | kompl | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [8 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________

## 5
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.5
Elektromontāžas darbi
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[15 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | __________
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [14 empty] | Tāme sastādīta: | __________
[6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[6 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. EL. SADALNES
1 | kalkulāc | Esošo SS1-2 sadalni papildināt ar: |  | 4: k-ts; 5: 1
|  | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=25 kA montāžai uz DIN sliedes | S203P-C16 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=6A; Icu=25 kA montāžai uz DIN sliedes | S203P-C6 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Spailes N kopnei |  | 4: gab.; 5: 4
|  | Spailes PE kopnei |  | 4: k-ts; 5: 4
2 | kalkulāc | SS1-3 Sadalnes korpus 1800x800x500 mm ar dalītām kopnēm, montāžai virs apmetuma IP-44 ar kadeļu ievadiem no augšas un apakšas sastāvoša no: |  | 4: k-ts; 5: 1
|  | 3-polu, ievada slēdzis ar redzemu atslēgšanu IN=400 A | INV400 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=250A; Icu=70 kA montāžai sadalnē | NS250H vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=20 kA montāžai uz DIN sliedes | C60L 25437 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 3
|  | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=20 kA montāžai uz DIN sliedes | C60L 25398 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 3
|  | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=6A; Icu=20 kA montāžai uz DIN sliedes | C60L 25396 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
|  | Trīspolu magnētiskais palaidējs Usp=230V; In=255A | LC1F225M5 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Trīspolu maksimālas strāvas relejs Un=380V; Ir=200÷330A | LR9F7575 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | Starprelejs Un-230V (AC) ar 2 pārslēdzošiem kontaktiem | RSB2A080M7 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | LED signallampa "sarkana" Un-230V (AC) | XB4 BVM4 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 1
|  | LED signallampa "zaļa" Un-230V (AC) | XB4 BVM3 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
|  | Spiedpoga "ON" |  | 4: gab.; 5: 1
|  | Spiedpoga "OFF" |  | 4: gab.; 5: 1
|  | Vara kopņes (Cu 80 mm2) 3 fāzu + TN-C-S sistēmai |  | 4: k-ts; 5: 1
II. SPĒKA EL. IETAISES
3 | kalkulāc | Kombinēta sienas kontaktligzda ar zemējumu 16 A; 230/400 V~ montāžai virs apmetuma, IP-65 |  | 4: gab.; 5: 2
4 | kalkulāc | Avarijas apstadināšanas slēdzis "STOP" poga |  | 4: gab.; 5: 1
III. APGAISMOJUMA EL. IETAISES
5 | kalkulāc | Apgaismojuma armatūra ar luminiscentām spuldzēm 2x58W; IP65 | Thornado PC REF 2x58W vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 3
6 | kalkulāc | Apgaismojuma armatūra 1x70W; IP65 | Floodlight Star SM PEENED REF MD 1x70W vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
7 | kalkulāc | 1-polu slēdzis ar vienu taustiņu, 10 A, 230 V~ montāžai virs apmetuma IP-44 |  | 4: gab.; 5: 2
IV. KABEĻU KĀPNES. RENES
8 | kalkulāc | Kabeļu trepe 300 mm plata, garums l=6,0 m | KS80-300 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 4
9 | kalkulāc | Sienas kronšteins 340 mm plats | VKF-300 4 kN vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 4
11 | kalkulāc | Gaismekļu rene 70 mm plata, garums l=6,0 m | MEK 70K vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 24
12 | kalkulāc | Savienojuma elements | MEK J-70 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 3
13 | kalkulāc | Stiprinājuma elements | TP1-2000 vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
14 | kalkulāc | Plāksne | PL vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 2
15 | kalkulāc | Cinka krāsa | ZN SPRAY vai ekvivalents | 4: gab.; 5: 4
16 | kalkulāc | Stiprinājumu un savienojumu elementi |  | 4: k-ts; 5: 1
V. ZEMĒJUMA IETAISES
17 | kalkulāc | Horizontāls zemētājs, cinkota plakandzelzs 40x4 mm | Z 300 100 440 vai ekvivalents | 4: m; 5: 30
18 | kalkulāc | Pretkorozijas materiāli |  | 4: k-ts; 5: 3
19 | kalkulāc | Stiprinājuma un savienojuma elementi |  | 4: k-ts; 5: 1
VI. SPĒKA ELELTROKABEĻI
20 | kalkulāc | 1 kV kabelis ar alumīnija dzīslām 4x120 mm2 | AXPK-1-4x120 vai ekvivalents | 4: m; 5: 50
21 | kalkulāc | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 1x70 mm2 | NYY-J-1x70 RM vai ekvivalents | 4: m; 5: 70
22 | kalkulāc | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 5x2,5 mm2 | NYY-J-5x2,5 RE vai ekvivalents | 4: m; 5: 180
23 | kalkulāc | 1 kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm2 | NYY-J-3x1,5 RE vai ekvivalents | 4: m; 5: 120
24 | kalkulāc | Gala apdare zemsprieguma kabelim ar plastmasas izolācīju 4x120 mm2 |  | 4: gab.; 5: 2
25 | kalkulāc | Gala apdare zemsprieguma kabelim ar plastmasas izolācīju 1x70 mm2 komplekts 3 fāzem |  | 4: gab.; 5: 6
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ |  |  | laiks 10: Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________

## 6
DARBA APJOMU SARAKSTS NR.6
Iekšējā dīzeļdegvielas apgāde
Objekta nosaukums: Katlu mājas Ventspilī, Talsu ielā 69 vienkāršotā inženiertīklu rekonstrukcija
Objekta adrese: Talsu iela 69, Ventspils
Būves nosaukums: katlu māja
Pasūtījuma Nr.: ____________
[14 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | __________
Tāme sastādīta _________.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___________ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta: | __________
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /EUR/
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
[5 empty] | Ls | laiks |  |  |  |  | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | kalkulāc | Tehniskais manometrs 0-6 bar | gb | 2
2 | kalkulāc | Manometra krāns | gb | 2
3 | kalkulāc | Atloku noslēgventīlis DN40 | gb | 4
4 | kalkulāc | Atgaisošanas vārsts DN15 | gb | 4
5 | kalkulāc | Bezšuves cauruļvads DIN 2448, DN40 | m | 57
6 | kalkulāc | Montāžas palīgmateriāli un stiprnājumi | kompl | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja:_________________________ | [8 empty] | Pārbaudīja:________________
Sertifikāta Nr.: _________________________